Siemon Ausschreibungstexte

Z-Max Kategorie 6A

Verkabelungssystem

(Geschirmt und ungeschirmt)

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Datenkabel CU

- Trunk Kabel geschirmt

- Trunk Kabel ungeschirmt

- Etagenverteiler Kupfer geschirmt

- Etagenverteiler Kupfer ungeschirmt

- Z-Max Anschlussmodule geschirmt

- Z-Max Anschlussmodule ungeschirmt

- Z-Max Anschluss und Patchkabel  geschirmt

- Z-Max Anschluss und Patchkabel  geschirmt

- Zubehör

- Test, Dokumentation und System - Garantie

Einleitung:

Aufbau einer passiven Kommunikationsinfrastruktur

Kurzbeschreibung: Diese Unterlage beschreibt die Lieferung und Installation einer betriebsbereiten passiven IT-Kommunikationsinfrastruktur mit Twisted-Pair-Kabeln.

Es gelten die bekannten Normen und Richtlinien VDE 0100, die EN 50173, EN 50174, für die Datenkabel die EN 50288-4-1.

Insbesondere kommt die DIN57804 / VDE 0804 zur Anwendung, die die sichere Trennung

zwischen symmetrischen Datenkabeln und Stromleitungen beschreibt. Die VDE 0100 fordert

klar die Einbindung der gesamten Verkabelungsanlage ins Erdungskonzept (speziell die

Schirmung der Kupferkabel). Ebenso ist auf die der EMV Richtlinien

EN55022 bzw. DIN VDE 0878 Teil 3 zu achten.

Durch die standardkonforme Realisierung in Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich wird eine

größtmögliche Redundanz und Flexibilität erreicht und unterstützt folgende Dienste, bzw.

Protokolle:

I.EEE 802.3 – Ethernet

I.EEE 802.3u - (Fast Ethernet)

I.EEE 802.3ab – 1 Gigabit-Ethernet über Kupfer

I.EEE 802.3z - Fibre für Backbone

I.EEE 802.3ae – 10 Gigabit Ethernet

I.EEE 802.5 Token Ring 4/16/100

FDDI/CDDI

Telekommunikation ISDN, analog, digitale Telefone 2-Draht oder 4-Draht

PoE

VoIP

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen existiert eine verabschiedete Norm IEEE802.3an - 10GBaseT, die eine Nutzung der kupferbasierenden Tertiärverkabelung bis zu einer maximalen Datenrate von 10 Gbit/s vorsieht. Die daraus resultierenden Anforderungen werden zu einer aktualisierten EN 50173 führen. Zurzeit ist durch die EN 50173 erst der Channel Link zu der Klasse EA (500Mhz) verabschiedet.

Die  Channel-Link-Messung ist wegen der Problematik der zuzuordnenden Patchkabel je Messung nicht praktikabel. Deshalb wird hier der Permanent Link mit dem letzten verfügbaren Draft als Grundlage der Abnahmemessung abgefordert.

Je ein Messprotokoll mit 80m und 15m Kabellänge ist mit den aktuellen Parametern des letzten Draft`s (diese können beim Messgerätehersteller heruntergeladen werden) dem Angebot beizulegen.

Sollten bis zur Abgabe eines Angebots endgültige Standards zum Permanent-Link oder auch zu Komponentenanforderungen der Klasse 6A (bzw. Kat 6a) vorliegen, so sind diese durch die angebotenen Komponenten zu erfüllen.

Datenkabel CU

Pos.xxx.x.x	xxx.xxx Meter Kupfer-Daten-Kommunikationskabel, CAT 7 oder besser, 4x2xAWG23 (0,55 mm), S/FTP (PiMF), Manteldurchmesser 8,5mm, für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN50173:2002 2nd Edition und ISO11801:2002 2nd Edition, liefern und auf die dafür vorgesehenen Kabelträger verlegen und ausrichten. Am Telekommunikations-Verteiler ist eine Überlänge von 3,0 Metern und an den Telekommunikations-Anschlussdosen 0,3 Meter zum Anschluss bzw. zur Positionsänderung vorzuhalten.

Konformität:

- ISO/IEC 11801:2002, Kategorie 7/7A

- IEC 61156-5:2002, (inkl. Transferimpedanz und Kopplungsdämpfung)

- LSOH IEC 60332-1,IEC 60754, IEC 61034

Hersteller: Siemon

Typ:	9T7L4-E10, 1000 MHz, LSOH , violetter Mantel

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:	       					___________________

Pos.xxx.x.x	xxx.xxx Meter Kupfer-Daten-Kommunikationskabel, CAT 7 oder besser, 4x2xAWG23 (0,55 mm), S/FTP (PiMF), Manteldurchmesser 8,5mm, für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN50173:2002 2nd Edition und ISO11801:2002 2nd Edition, liefern und auf die dafür vorgesehenen Kabelträger verlegen und ausrichten. Am Telekommunikations-Verteiler ist eine Überlänge von 3,0 Metern und an den Telekommunikations-Anschlussdosen 0,3 Meter zum Anschluss bzw. zur Positionsänderung vorzuhalten.

Standardkonformität:

- ISO/IEC 11801:2002, Kategorie 7

- IEC 61156-5:2002, Kategorie 7

- LSOH IEC 60332-1,IEC 60754, IEC 61034

Hersteller: Siemon

Typ:	9T7L4-E6, 1000 MHz, LSOH , violetter Mantel

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:	       					___________________

Pos.xxx.x.x	xxx.xxx Meter Kupfer-Daten-Kommunikationskabel, CAT 6A oder besser, 4x2xAWG24 (0,57 mm), F/UTP mit Stützelement (Gesamtfolie + Beidraht), Manteldurchmesser 7,4mm, für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN50173:2002 2nd Edition und ISO11801:2002 2nd Edition, liefern und auf die dafür vorgesehenen Kabelträger verlegen und ausrichten. Am Telekommunikations-Verteiler ist eine Überlänge von 3,0 Metern und an den Telekommunikations-Anschlußdosen 0,3 Meter zum Anschluß bzw. zur Positionsänderung vorzuhalten.

Standardkonformität:

- ISO/IEC 11801:2002, Anhang 2 (Kategorie 6A Entwurf)

- TIA 568 – B.2-10 (Entwurf)

- UL CM und IEC 60332-1

- LSOH IEC 60332-1,IEC 60754, IEC 61034

Hersteller: Siemon

Typ:	9A6L4-A5, 500 MHz, LSOH IEC 60332-1, violetter Mantel

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

Pos.xxx.1.4	xx.xxx Meter ungeschirmtes Kupfer-Daten-Kommunikationskabel für die Übertragung von 10GB Ethernet entsprechend IEEE 802.3an,  UTP, 4x2xAWG23 (0,57mm), UTP mit Stützelement, Mantel-Durchmesser 6,35mm, für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach ISO11801:2002 2nd Edition, EN50173:2002 2nd Edition und ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, liefern und auf die dafür vorgesehenen Kabelträger verlegen und ausrichten. Am Telekommunikations-Verteiler ist eine Überlänge von 3,0 Metern und an den Telekommunikations-Anschlußdosen 0,3 Meter zum Anschluß bzw. zur Positionsänderung vorzuhalten.
Hersteller: Siemon

Standardkonformität:

- ISO/IEC 11801:2002, (Kategorie 6)

- ISO/IEC 11801:2002/Anhang 1:2008, (Klasse EA)

- ISO/IEC 11801:2002/Anhang 2:2008, (Kategorie 6A Entwurf )

- ISO/IEC 61156-5:2002 (Kategorie 6)

- ISO/IEC 61156-5:ED (Entwurf)

- LSOH/ IEC 60332-1,IEC 60754, IEC 61034

Typ:	9C6L4-A5, 500 MHz, LSOH, violetter Mantel

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

Z-Max 6 fach Trunk Kabel geschirmt

| Pos.xxx.x.x | Werkseitig vorkonfektionierte und gestestete 6 fach gebündelte Kupfer-Daten-Kommunikationskabel, bestehend aus CAT 7 oder besser, 4x2xAWG23 (0,55 mm), S/FTP (PiMF), je Manteldurchmesser 8,5mm, für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN50173:2002 2nd Edition und ISO11801:2002 2nd Edition und geschirmten Z-Max Anschlussbuchsen liefern und auf die dafür vorgesehenen Kabelträger verlegen und ausrichten. Am Telekommunikations-Verteiler in vorhandene Z-Max Etagenverteiler einsetzen. |
| --- | --- |

Konformität:

- ISO/IEC 11801:2002, Kategorie 7/7A

- IEC 61156-5:2002, (inkl. Transferimpedanz und Kopplungsdämpfung)

- LSOH IEC 60332-1,IEC 60754, IEC 61034

Hersteller: Siemon

Typ:	T(X)LD8E-(XXXX)(XXX)M	6-fach Trunkkabel, beidseitig 						vorkonfektioniert,LSOH Kabel, 					violetter Mantel STRAIGHT CUT

Standard-Auflegeschema ist T568B.

(X) Kabeltyp
				E - 10G 6A F/UTP 500MHz LS0H Kabel (IEC 60332-1)

G - 10G 6A S/FTP 600MHz LS0H Kabel (IEC 60332-1)

J - 10G 6A S/FTP 1000MHz LS0H Kabel (IEC 60332-1)

(XXXX) Steckverbindertyp

P7P7 - Z-MAX Patchfeldbuchsen zur Verwendung mit Z-MAX Patchfeldern

H1H1 - Z-MAX hybride (gerade/schräge) Buchsen zur Verwendung mit TERA-MAX Patchfeldern

P7J7 - Z-MAX Patchfeldbuchsen auf  Z-MAX Stecker

H1J7 - Z-MAX hybride gerade/schräge Buchsen auf  Z-MAX Stecker

(XXX) Länge

003-090 - Längenangaben in Metern

(in Schritten von 1 Meter)

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:	      					___________________

Trunk Kabel ungeschirmt

Pos.xxx.x.x	Werkseitig vorkonfektionierte und gestestete 6 fach gebündelte Kupfer-Daten-Kommunikationskabel, bestehend aus Cat 6A UTP, 4x2xAWG23 (0,57mm), UTP mit Stützelement, Mantel-Durchmesser 6,35mm, für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach ISO11801:2002 2nd Edition, EN50173:2002 2nd Edition und ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 und geschirmten Z-Max Anschlussbuchsen  liefern und auf die dafür vorgesehenen Kabelträger verlegen und ausrichten. Am Telekommunikations-Verteiler in vorhandene Z-Max  Etagenverteiler einsetzen.

Standardkonformität:

- ISO/IEC 11801:2002, (Kategorie 6)

- ISO/IEC 11801:2002/Anhang 1:2008, (Klasse EA)

- ISO/IEC 11801:2002/Anhang 2:2008, (Kategorie 6A Entwurf )

- ISO/IEC 61156-5:2002 (Kategorie 6)

- ISO/IEC 61156-5:ED (Entwurf)

- LSOH/ IEC 60332-1,IEC 60754, IEC 610344

Hersteller: Siemon

Typ:	TDLD8E-(XXXX)(XXX)M

6-fach Trunkkabel, beidseitig 				vorkonfektioniert,LSOH Kabel, 					violetter Mantel STRAIGHT CUT					Standard-Auflegeschema ist T568B.

(XXXX) Steckverbindertyp

P7P7 - Z-MAX Patchfeldbuchsen zur Verwendung mit Z-MAX Patchfeldern

H1H1 - Z-MAX hybride (gerade/schräge) Buchsen zur Verwendung mit TERA-MAX Patchfeldern

P7J7 - Z-MAX Patchfeldbuchsen auf  Z-MAX Stecker

H1J7 - Z-MAX hybride gerade/schräge Buchsen auf  Z-MAX Stecker

(XXX) Länge

003-090 - Längenangaben in Metern

(in Schritten von 1 Meter)

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:	       	___________________

##### Etagenverteiler Kupfer geschirmt

Pos.xxx.x.x	xxx Stück TERA / MAX Horizontal - Verteilerfelder leer, für modulare Patch Panel Systeme liefern und an die dafür vorgesehenen Plätze einbauen. In die Verteilerfelder müssen löt- und schraubfreie Anschluss-System in modularer Bauform vergleichbar mit Siemon TERA / MAX Modulen einsetzbar sein. Die Montage hat in geeigneter Weise im Rack oder im Schrank zu erfolgen, sodass die Rückseite die ankommenden Kabel und Leitungen aufnimmt. Die Panels sind mittels der dafür vorgesehenen Anschlüsse und entsprechenden Erdungs- Leitungen (gelb / grün) mit der Rack- bzw. Schrankerdung zu verbinden.
Hersteller: Siemon

Typ: .24-Port TERA-MAX Patchfeld, , 1 HE

TM-PNLZ-24-01		24-Port TERA-MAX Patchfeld, schwarz , 1 HE
TM-PNLZ-24 		24-Port TERA-MAX Patchfeld, metallisch, 1 HE
TM-PNLZA-24-01	Abgewinkeltes 24-Port TERA-MAX Patchfeld, 				schwarz, 1 HE

TM-PNLZA-24		Abgewinkeltes 24-Port TERA-MAX Patchfeld, 				metallisch, 1 HE

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

Pos.xxx.x.x 	xxx Stück Z-Max 6A - Verteilerfelder bestückt mit 24 Z-Max Modulen geschirmt, inklusive Quick-Snap Feature für ein  schnelles Einsetzen und Entfernen der Z-MAX Anschlussbuchsen im Patchfeld,  liefern und an die dafür vorgesehenen Plätze einbauen. Die Montage hat in geeigneter Weise im Rack oder im Schrank zu erfolgen, sodass die Rückseite die ankommenden Kabel und Leitungen aufnimmt. Die Panels sind mittels der dafür vorgesehenen Anschlüsse und entsprechenden Erdungs- Leitungen (gelb / grün) mit der Rack- bzw. Schrankerdung zu verbinden.
Hersteller: Siemon

Typ: . 24 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 1 HE, schwarz

Z6AS-PNL-24 K		24 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz
Z6AS-PNLA-24 K 	24 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz, abgewinkelt

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

Pos.xxx.x.x	xxx Stück Z-Max 6A - Verteilerfelder leer zur Aufnahme von 24 geschirmten Z-Max Modulen wie z.B. bei  Trunkkabel inklusive Quick-Snap Feature für ein  schnelles Einsetzen und Entfernen der Z-MAX Anschlussbuchsen im Patchfeld, liefern und an die dafür vorgesehenen Plätze einbauen. Die Montage hat in geeigneter Weise im Rack oder im Schrank zu erfolgen, sodass die Rückseite die ankommenden Kabel und Leitungen aufnimmt. Die Panels sind mittels der dafür vorgesehenen Anschlüsse und entsprechenden Erdungs- Leitungen (gelb / grün) mit der Rack- bzw. Schrankerdung zu verbinden.
Hersteller: Siemon

Typ: . 24 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld leer, 1 HE, schwarz

Z6AS-PNL-24 E 	24 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz
Z6AS-PNLA-24 E 	24 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz, abgewinkelt

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

Pos.xxx.x.x 	xxx Stück Z-Max 6A - Verteilerfelder bestückt mit 48 Z-Max Modulen geschirmt, inklusive Quick-Snap Feature für ein  schnelles Einsetzen und Entfernen der Z-MAX Anschlussbuchsen im Patchfeld,  liefern und an die dafür vorgesehenen Plätze einbauen. Die Montage hat in geeigneter Weise im Rack oder im Schrank zu erfolgen, sodass die Rückseite die ankommenden Kabel und Leitungen aufnimmt. Die Panels sind mittels der dafür vorgesehenen Anschlüsse und entsprechenden Erdungs- Leitungen (gelb / grün) mit der Rack- bzw. Schrankerdung zu verbinden.
Hersteller: Siemon

Typ:  48 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 1 HE, schwarz

Z6AS-PNL-48 K 	48 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz
Z6AS-PNLA-48 K 	48 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz, abgewinkelt

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

Pos.xxx.x.x	xxx Stück Z-Max 6A - Verteilerfelder leer zur Aufnahme von 48 geschirmten Z-Max Modulen wie z.B. bei  Trunkkabel inklusive Quick-Snap Feature für ein  schnelles Einsetzen und Entfernen der Z-MAX Anschlussbuchsen im Patchfeld, liefern und an die dafür vorgesehenen Plätze einbauen. Die Montage hat in geeigneter Weise im Rack oder im Schrank zu erfolgen, sodass die Rückseite die ankommenden Kabel und Leitungen aufnimmt. Die Panels sind mittels der dafür vorgesehenen Anschlüsse und entsprechenden Erdungs- Leitungen (gelb / grün) mit der Rack- bzw. Schrankerdung zu verbinden.
Hersteller: Siemon

Typ: . 24 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld leer, 1 HE, schwarz

Z6AS-PNL-48 E 	48 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz
Z6AS-PNLA-48 E 	48 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz, abgewinkelt

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

Etagenverteiler Kupfer ungeschirmt

Pos.xxx.x.x 	xxx Stück Z-Max 6A - Verteilerfelder bestückt mit 24 Z-Max Modulen ungeschirmt, inklusive Quick-Snap Feature für ein  schnelles Einsetzen und Entfernen der Z-MAX Anschlussbuchsen im Patchfeld,  liefern und an die dafür vorgesehenen Plätze einbauen. Die Montage hat in geeigneter Weise im Rack oder im Schrank zu erfolgen, sodass die Rückseite die ankommenden Kabel und Leitungen aufnimmt. Die Panels sind mittels der dafür vorgesehenen Anschlüsse und entsprechenden Erdungs- Leitungen (gelb / grün) mit der Rack- bzw. Schrankerdung zu verbinden.
Hersteller: Siemon

Typ: . 24 Port, ungeschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 1 HE, schwarz

Z6A-PNL-24 K		24 Port, ungeschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz
Z6A-PNLA-24 K		24 Port, ungeschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz, abgewinkelt

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

Pos.xxx.x.x	xxx Stück Z-Max 6A - Verteilerfelder leer zur Aufnahme von 24 ungeschirmten Z-Max Modulen wie z.B. bei  Trunkkabel inklusive Quick-Snap Feature für ein  schnelles Einsetzen und Entfernen der Z-MAX Anschlussbuchsen im Patchfeld, liefern und an die dafür vorgesehenen Plätze einbauen. Die Montage hat in geeigneter Weise im Rack oder im Schrank zu erfolgen, sodass die Rückseite die ankommenden Kabel und Leitungen aufnimmt. Die Panels sind mittels der dafür vorgesehenen Anschlüsse und entsprechenden Erdungs- Leitungen (gelb / grün) mit der Rack- bzw. Schrankerdung zu verbinden.
Hersteller: Siemon

Typ: . 24 Port, ungeschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld leer, 1 HE, schwarz

Z6A-PNL-24 E 		24 Port, ungeschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz
Z6A-PNLA-24 E 	24 Port, ungeschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz, abgewinkelt

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

Pos.xxx.x.x 	xxx Stück Z-Max 6A - Verteilerfelder bestückt mit 48 Z-Max Modulen ungeschirmt, inklusive Quick-Snap Feature für ein  schnelles Einsetzen und Entfernen der Z-MAX Anschlussbuchsen im Patchfeld,  liefern und an die dafür vorgesehenen Plätze einbauen. Die Montage hat in geeigneter Weise im Rack oder im Schrank zu erfolgen, sodass die Rückseite die ankommenden Kabel und Leitungen aufnimmt. Die Panels sind mittels der dafür vorgesehenen Anschlüsse und entsprechenden Erdungs- Leitungen (gelb / grün) mit der Rack- bzw. Schrankerdung zu verbinden.
Hersteller: Siemon

Typ:  48 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 1 HE, schwarz

Z6A-PNL-48 K 		48 Port, ungeschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz
Z6A-PNLA-48 K 	48 Port, ungeschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz, abgewinkelt

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

Pos.xxx.x.x	xxx Stück Z-Max 6A - Verteilerfelder leer zur Aufnahme von 48 ungeschirmten Z-Max Modulen wie z.B. bei  Trunkkabel inklusive Quick-Snap Feature für ein  schnelles Einsetzen und Entfernen der Z-MAX Anschlussbuchsen im Patchfeld, liefern und an die dafür vorgesehenen Plätze einbauen. Die Montage hat in geeigneter Weise im Rack oder im Schrank zu erfolgen, sodass die Rückseite die ankommenden Kabel und Leitungen aufnimmt. Die Panels sind mittels der dafür vorgesehenen Anschlüsse und entsprechenden Erdungs- Leitungen (gelb / grün) mit der Rack- bzw. Schrankerdung zu verbinden.
Hersteller: Siemon

Typ: . 24 Port, geschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld leer, 1 HE, schwarz

Z6A-PNL-48 E 		48 Port, ungeschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz
Z6A-PNLA-48 E 	48 Port, ungeschirmtes Z-MAX 6A Patchfeld, 
				1 HE, schwarz, abgewinkelt

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

Z-Max Anschlussmodule geschirmt

Pos.xxx.x.x	x.xxx Stück geschirmte Z-Max RJ-45 – Anschlussmodule hybrid (Schräger und gerader Einbau) oder Keystone für die Übertragung von bis zu 10GB Ethernet liefern, beschalten und in die Horizontal Verteilerfelder an den entsprechenden  Positionen einsetzen. Die Beschaltung erfolgt nach den Richtlinien des Siemon-Verkabelungs-System Trainings-Handbuches bzw. der Installationsanleitung für geschirmte MAX Module. Es müssen alle 8 Adern eines Kabels auf jeweils einem Einsatz aufgelegt werden.

Standardkonformität:

- ISO/IEC 11801 Klasse EA

- TIA/EIA-568-B.2-10

- UL-gelistet

- IEEE 802.3an

Hersteller: Siemon

Typ: 	Geschirmtes Z- MAX-Anschlussmodul hybrid für schrägen und geraden Einbau
Art.-Nr. Z6A-S (XX)	 Hybrid, schräger und gerader Einbau
             Z6A-SK (XX) Keystone

(XX) Farbe des Modulträgers:

01 - schwarz

02 - weiß

03 - rot

04 - grau

05 - gelb

06 - blau

07 - grün

09 - orange

20 - Elfenbein

80 - helles Elfenbein

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

Z-Max Anschlussmodule ungeschirmt

Pos.xxx.x.x	x.xxx Stück ungeschirmte  Z-Max RJ-45 – Anschlussmodule hybrid (Schräger und gerader Einbau) oder Keystone für die Übertragung von bis zu 10GB Ethernet liefern, beschalten und in die Horizontal Verteilerfelder an den entsprechenden  Positionen einsetzen. Die Beschaltung erfolgt nach den Richtlinien des Siemon-Verkabelungs-System Trainings-Handbuches bzw. der Installationsanleitung für geschirmte MAX Module. Es müssen alle 8 Adern eines Kabels auf jeweils einem Einsatz aufgelegt werden.

Standardkonformität:

- ISO/IEC 11801 Klasse EA

- TIA/EIA-568-B.2-10

- UL-gelistet

- IEEE 802.3an

Hersteller: Siemon

Typ: 	Ungeschirmtes Z- MAX-Anschlussmodul hybrid für schrägen und geraden Einbau
Art.-Nr. Z6A-(XX)	 Hybrid, schräger und gerader Einbau
             Z6A-K (XX) Keystone

(XX) Farbe des Modulträgers:

01 - schwarz

02 - weiß

03 - rot

04 - grau

05 - gelb

06 - blau

07 - grün

09 - orange

20 - Elfenbein

80 - helles Elfenbein

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

Z-Max Anschluss und Patchkabel  geschirmt

Pos.xxx.x.x	x.xxx Z-Max / CAT 6a / 500 MHz geschirmtes Geräte - Anschluss und Patch – Kabel, für die Übertragung von bis zu 10GB Ethernet entsprechend IEEE 802.3an, T568-A / T568-B Belegung, geschirmtes LSOH Kabel, farblich abgestimmter Mantel / Knickschutz, fertig montiert in Länge wie unten liefern. Zur besseren Kennzeichnung können farbige Klips verwendet werden. Das Stecksystem der Patchkabel muss mit dem angebotenen Verteilersystem bzw. den anzuschließenden Geräten kompatibel sein (Siemon Z-Max System)
Hersteller: Siemon

Typ:	ZM6A-S(XX)M-(XX) 		Z-MAX 6A geschirmtes (S/FTP), flexibles,

beidseitig konfektioniertes, modulares LS0H Patchkabel, farblose Knickschutztülle, T568A/B-Paarzuordnung

|  | Erstes (XX) = Länge 01 - 1 m 1.5 - 1,5 m 02 - 2 m 03 - 3 m 04 - 4 m 05 - 5 m 7.5 - 7,5 m |
| --- | --- |

Zweites (XX) = Mantelfarbe

01 - schwarz

02 - weiß

03 - rot

04 - grau

05 - gelb

06 - blau

07 - grün

09 – orange

CLIP-(XX)     		      Farbkodierungsclip, Beutel mit 25 Stück

(XX) Clipfarbe

01 - schwarz

02 - weiß

03 - rot

04 - grau

05 - gelb

06 - blau

07 - grün

09 – orange

Typ: 		
Einzelpreis:

Gesamt:

Z-Max Anschluss und Patchkabel ungeschirmt

Pos.xxx.x.x	x.xxx Z-Max / CAT 6a / 500 MHz ungeschirmtes Geräte - Anschluss und Patch – Kabel, für die Übertragung von bis zu 10GB Ethernet entsprechend IEEE 802.3an, T568-A / T568-B Belegung, geschirmtes LSOH Kabel, farblich abgestimmter Mantel / Knickschutz, fertig montiert in Länge wie unten liefern. Zur besseren Kennzeichnung können farbige Klips verwendet werden. Das Stecksystem der Patchkabel muss mit dem angebotenen Verteilersystem bzw. den anzuschließenden Geräten kompatibel sein (Siemon Z-Max System)
Hersteller: Siemon

Typ:	ZM6A-(XX)M-(XX) Z-MAX 6A ungeschirmtes (UTP), flexibles,

beidseitig konfektioniertes, modulares LS0H Patchkabel, farblose Knickschutztülle, T568A/B-Paarzuordnung

|  | Erstes (XX) = Länge 01 - 1 m 1.5 - 1,5 m 02 - 2 m 03 - 3 m 04 - 4 m 05 - 5 m 7.5 - 7,5 m Zweites (XX) = Mantelfarbe 01 – schwarz 02 – weiß 03 – rot 04 – grau 05 – gelb 06 – blau 07 – grün 09 – orange |
| --- | --- |

CLIP-(XX) 		       Farbkodierungsclip, Beutel mit 25 Stück

(XX) Clipfarbe

01 - schwarz

02 - weiß

03 - rot

04 - grau

05 - gelb

06 - blau

07 - grün

09 – orange

Typ: 		
Einzelpreis:

Gesamt:

Zubehör

Pos.xxx.x.x	x.xxx Stück Telekommunikations- Anschlussdosen mit Schrägauslass in Aufputz- Ausführung liefern und an den dafür vorgesehenen Stellen montieren. Die Telekommunikations- Anschlussdosen mit Schrägauslass sind als Doppeldose für zwei Siemon TERA- oder MAX- Modul - Einsätze anzubieten.
Hersteller: Siemon

Typ:	Aufputzdose aus entsprechendem Schalterprogramm + 
TERA MAX 2 Port Zentralplatte 50 x 50 mm
Art.-Nr. T50 – xx
xx = Farbe - 02 = weiß, 80 = helles Elfenbein, 82 = alpinweiß.

Typ: 		
Material : 		
Lohnanteil :

Gesamt:

# Test, Dokumentation und System - Garantie

Abnahme des Netzes zur Ausstellung der System - Garantie:
(gleichwertig der 20 Jahres- Siemon-Verkabelungs-System - Garantie)

### Abnahme der Verkabelung xxx.xx:

Pos.xxx.x.x	x.xxx x.xxx Anzahl Klasse 6A Messungen nach EN 50173 (letzter Draft für Permanent Link). Es wird hier nur eine Messung pro Kabel zugelassen, auch wenn das Messergebnis eine Nachinstallation mit erneuter Messung zur Folge hat.

Nach der Abnahme wird von dem Prüfer ein Protokoll erstellt, welches dem Nutzer die Funktion der Anlage nach den Eingangs beschriebenen Normen und Anforderungen gewährleistet.

Lohnanteil :

Gesamt:

Pos.xxx.x.x	x.xxx Anzahl Messungen Kupfer: Riser oder Campus oder sonstige nicht – CAT 7 / CAT 6 / CAT 5e - Kabel. Es wird hier nur eine Messung pro Kabel zugelassen, auch wenn das Messergebnis eine Nachinstallation mit erneuter Messung zur Folge hat.

Nach der Abnahme wird von dem Prüfer ein Protokoll erstellt, welches dem Nutzer die Funktion der Anlage nach den Eingangs beschriebenen Normen und Anforderungen gewährleistet.

Lohnanteil :

Gesamt:

Verkabelungs-System - Garantie

Pos.xxx.x,x	Für das gesamte Verkabelungs-System erhält der AG eine 20-Jahres Verkabelungs-System - Garantie durch die Firma Siemon. Diese Verkabelungs-System - Garantie ist vom AN bei der Firma Siemon für den AG zu beantragen und ist für den AG kostenfrei. Der AN hat mit Abgabe des Angebotes nachzuweisen, dass er in der Lage ist, die geforderte Leistungen zur Erlangung der Siemon-Verkabelungs-System - Garantie zu erbringen. Details der Siemon Verkabelungs-System – Garantie können aus beizufügenden Siemon – Garantie-Beschreibungs-Mustern entnommen werden. 
Nichterbringen, auch nur einer dieser Forderungen, ist ein Ausschlusskriterium.

Lohnanteil :

Gesamt: